**別記様式第１**

|  |
| --- |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書年　　　　　月　　　　　日糸魚川市消防長　殿届　出　者　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ㊞　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第１７条の３の３の規定に基づき報告します。記 |
| 防 火 対 象 物 | 所在地 |  |
| 名称 |  |
| 用途 |  |
| 規模 | 　地上　　　　　　階　　地下　　　　　　階　　　延べ面積　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 | 消火器 |
| ※受付欄 | ※経過欄 | ※備考 |
|  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　　２　消防設備士又は消防用設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し、添付すること。

　　　　３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

　　　　４　※印欄は、記入しないこと。

**別記様式第１**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 消　火　器　具　点　検　票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器点検 | 点検年月日 | 　　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ |
| 住所 |
| 点　検　項　目 | 点　検　結　果 | 措　置　内　容 |
| 消火器の種別 | 判定 | 不　良　内　容 |
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |  |  |  |
| 機　　器　　点　　検 |
| 設 置 状 況 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消　　火　　器　　の　　外　　形 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全栓の封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 押し金具・レバー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キャップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ノズル・ホーン・ノズル栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車輪（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること

　　　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　　　３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

　　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

**別記様式第１**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消　火　器　の　内　部　等・　　機　能 | ・内筒等本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薬剤消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全弁・減圧弁（排圧弁を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具簡易消 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

備考　　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること

　　　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　　　３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

　　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。